# Levantamento e Avaliação do Projeto da Instalação Elétrica do Laboratório de Micologia Celular e Proteômica (LMCProt - IBRAG)

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Tecnologia e Ciências

Departamento de Engenharia Elétrica

## Faculdade de Engenharia

Aluno: Gustavo José Fontes Pacheco

Orientador: Prof. Luiz Sebastião Costa

ÍNDICE

- Resumo

- Objetivo

- Vistoria do laboratório

3.1) Identificação das salas

- Levantamento das plantas existentes

4.1) Baixa

4.2) Elétrica

- Modificação da planta baixa

- Levantamento e identificação dos equipamentos utilizados aos respectivos quadros

6.1) QLF-2

6.1.1) Foto do QLF-2

6.2) QG

6.2.1) Foto do QG

6.3) QLF-3

- Normas técnicas para elaboração de um Projeto Elétrico

- Elaboração do Projeto

8.1) Projeto de tomadas

8.1.1) Memória de cálculo

8.2) Verificação dos circuitos ligados ao gerador e os novos necessários

8.2.1) Levantamento da seção dos condutores e seus respectivos djuntores.

8.3) Avaliação da adequacidade da Iluminação existente

8.3.1) Levantamento da iluminação existente

8.3.2) Projeto de Iluminação

8.3.3) Memória de cálculo

8.4) Avaliação da adequacidade da proteção dos circuitos

8.5) Levantamento e avaliação da rede de eletrodutos

8.6) Avaliação da adequacidade, potência e tempo de atuação do gerador de emergência

- Simbologia do Projeto

- Memorial Descritivo

- Diagramas Unifilares

- Desenvolvimento das atividades

- Relato das atividades desenvolvidas

- Propostas de melhorias da instalação

- Conclusão

- Referências Bibliográficas

Anexo 1. Projeto da planta baixa antiga em Pdf.

Anexo 2. Projeto da planta elétrica antiga em Pdf (tomadas e iluminação)

Anexo 3. Projeto da planta baixa atualizada.

Anexo 4. Projeto da planta elétrica atualizada (tomadas).

Anexo 5. Projeto da planta elétrica atualizada (Iluminação).

Anexo 6. Projeto dos diagramas unifilares dos quadros de luz e força.

Anexo 7. Dados e especificação técnico do gerador de gerador.

Anexo 8. Projeto dos diagrama unifilar do gerador.

Legenda:

QLF-1 → Quadro de Luz e Força 1

QLF-2 →Quadro de Luz e Força 2

QG     →Quadro do gerador

- Resumo

O presente trabalho se propõe a apresentar um estudo de campo, baseado em uma experiência prática vivenciada no cotidiano do profissional do engenheiro eletricista, enfocando a apresentação de um projeto elétrico predial realizado no Laboratório de Micologia Celular e Proteômica (LMCProt), situado no 5ª andar do prédio ¨Haroldinho¨, dentro do campus UERJ/RJ.

Em síntese, foram ao longo do tempo anexadas salas a este laboratório e ocorrendo modificações na planta elétrica e baixa de modo geral. O responsável pelo laboratório solicitou, ao curso de engenharia da Uerj, uma nova planta baixa e elétrica do Laboratório (LMCPROT) e das salas anexadas, respectivamente, em virtude de que as mesmas não estão atualizadas.

Inicialmente ocorrerou uma visita técnica, a fim de conhecer o espaço físico e em seguida será comparado o que existe, como, por exemplo, as tomadas, iluminação, quadros elétricos e etc., com o projeto existente. Caso haja alguma modificação, ela será feita e ou caso não exista o projeto de alguma espaço, deverá ser projetado um novo em virtude do que já existe.

As fases do projeto irá conter aspectos sucintos sobre os principais elementos e etapas para elaboração de um projeto elétrico predial em baixa tensão e alguns conceitos básicos sobre a simbologia usualmente utilizadas nos projetos, tudo em conformidade com as prescrições da NBR-5410/2004 (Instalações elétricas em baixa tensão) e a NBR 5444/89 (Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais). Em seguida, será descrito as atividades desenvolvidas e o projeto elétrico propriamente dito, fazendo-se um relato sucinto de algumas não conformidades deste projeto e das soluções sugeridas, assim como a memória de cálculo.

- Objetivo

Será desenvolvido um projeto elétrico da rede existente e a sua adequação, atualização e melhoria da instalação elétrica do laboratório LMCProt, no campus da UERJ.

- Vistoria do Laboratório.

No decorrer do mês de setembro foi feita uma busca, no DEMOP, das plantas baixas e elétrica do Laboratório de Micologia Celular e Proteômica e das salas anexadas, assim como as plantas elétricas do projeto de ligação do gerador aos quadros de distribuição nos andares do prédio.

O resultado da busca se resume apenas as plantas do LMCProt e do projeto do gerador, entretanto a planta elétrica das outras salas não foram achadas ou nunca foram feitas.

No Laboratório (LMCProt) foi constatado que algumas tomadas conectadas ao QLF-1 do mesmo tiveram suas ligações modificadas. Essas tomadas foram ligadas ao quadro do gerador (QG), as tomadas foram escolhidas por estarem ligados a certos equipamentos, devido a sua importância para as pesquisas lá desenvolvidas.

As ligações elétricas, assim como as identificações dos circuitos não estavam descriminadas e identificadas no projeto do gerador do Laboratório.

Em relação a planta baixa, houve pequenas modificações em relação as divisões de paredes.

3.1) Identificação das salas Anexadas na Planta Baixa

| Sala | Nome de Identificação |
| --- | --- |
| 501/3 | Sala de Lavagem |
| 501/3A | Sala de Sorologia |
| 501/3B | Sala de Cultura de Célula |
| 501/7 | Sala de Preparo de amostra |
| 501/8 | Ainda será pesquisado |
| 501/8A | Ainda será pesquisado |

- Levantamento das plantas antigas.

4.1) Planta baixa e corte do laboratório segue no anexo 1.

4.2) Planta elétrica de tomada e iluminação do laboratório segue no anexo 2.

- Modificação da planta baixa e de corte.

Foi observado uma única modificação na planta baixa. A sala de lavagem (501/3) foi dividida em 3 salas, ocasionando o surgimento das salas de Sorologia (501/3A) e de Cultura de Célula (501/3B).

As modificações e descriminações se encontram no anexo 3

- Levantamento e identificação dos equipamentos, circuitos e tomadas

Foi feito um levantamento e identificaçãodos equipamentos utilizados no LMCProt e nas salas em anexo. O levantamento se resume a qual quadro de distribuição, tomada e circuitos que estão conectados, além de especificadas suas respectivas potências, tensão e corrente.

O levantamento foi feito em tabela para melhor identificação.

6.1) Levantamento dos equipamentos ligados aos circuitos do QLF-2

| N° do circuito | Descrição | Localização | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Ar condicionado preto | 501/3 | 2180 | 220 | 9,9 |
| 2.2 | Ar condicionado branco | 501/3 | 2180 | 220 | 9,9 |
| 3.2 | Ar condicionado | 501/3B | 2180 | 220 | 9,9 |
| 4.2 | Estufa de esterilização, cor vermelho | 501/3 | 1200 | 220 |  |
| 5.2 | Estufa de secagem | 501/3 | 1500 | 220 | 8,5 |
| 6.2 | Microondas | cafeteria | 1300 | 127 |  |
| 7.2 | Incubadora de célula | 501/3B |  |  |  |
| 8.2 | Cafeteira | cafeteria | 600 | 127 |  |
| 9.2 | Alarme de porta | Corredor principal | Máx 200 | 127 |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Estufa de esterilização azul | 501/3 | 1200 | 220 |  |
| 12.2 | Nada ligado | 501/3 | - | 127 | - |
| 13.2 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Destilador e ionizador | 501/3 |  | 220/127 |  |
| 15.2 | Exaustor | LMCProt | Máx 100 | 127 |  |
| 16.2 | Nada ligado | 501/3B | - | 220 | - |
| 17.2 | Centrífuga antiga | 501/3 | 4400 | 220 | Máx 20 |
| 18.2 | Máquina de gelo | 501/3 |  | 220 |  |
| 19.2 | Fluxo Laminar | 501/3B | 538 | 220 |  |
| 20.2 | Centrifuga nova HIMAX | 501/3 | 4400 | 220 | Máx 20 |

6.1.1)Foto do QLF-2:

6.2)  Levantamento dos equipamentos ligados aos circuitos do QG( Quadro do gerador)

| N° do circuito | Descrição | Localização | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.G | Ar condicionado | 501/8 |  | 220 |  |
| 2.G | Ar condicionado | 501/8 |  | 220 |  |
| 3.G | Escaner | 501/8 |  | 127 |  |
| 4.G | HPLC | 501/8 |  | 127 |  |
| 5.G | Espectômetro | 501/8 |  | 220 |  |
| 6.G | Freezer | LMCProt | 1500 | 220 | 8 |
| 7.G | Liofilizador | LMCProt | 1800 | 127 | 14 |
| 8.G | Cooler/Fonte | LMCProt | 1340 | 127 |  |
| 9.G | No-break | LMCProt | 600 | 127 |  |
| 11.G | Termo Electro | LMCProt | 1500 | 220 |  |

6.2.1) Foto do quadro do gerador:

6.3) Levantamento dos equipamentos ligados aos circuitos do QLF-3

| N° do circuito | Descrição | Localização | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Ar condicionado | 501/8A |  | 220 |  |
| 2.3 | Vazio | 501/8A |  |  |  |
| 3.3 | Não localizado | _ |  |  |  |
| 4.3 | 2 computadores de mesa | 501/8 | 220 | 127 |  |
| 5.3 | Não localizado | _ |  |  |  |
| 6.3 | Vazio | _ |  |  |  |
| 7.3 | Não localizado | _ |  |  |  |
| 8.3 | Iluminação, 3 computadores de mesa, Scaner | 501/8 e 501/8A |  | 127 |  |
| 9.3 | Vazio | _ |  |  |  |
| 10.3 | Vazio | _ |  |  |  |
| 11.3 | Vazio | _ |  |  |  |

6.3.1)Foto do QLF-3

- Normas técnicas para elaboração de um Projeto Elétrico

Todo projeto deve ser elaborado segundo alguns critérios e normas técnicas vigentes e outras que se fizerem necessárias, a saber:

a) Acessibilidade

Os componentes e linhas elétricas devem ser dispostos de forma a facilitar sua operação, inspeção, manutenção e acesso as suas conexões.

b) Flexibilidade

O projeto deve ter previsões para pequenos ajustes ou alterações que se fizerem necessárias além de reserva de carga;

c) Confiabilidade

Um projeto deve garantir a usuários e patrimônio segurança e um perfeito funcionamento das instalações elétricas obedecendo às normas técnicas vigentes, a saber:

• NBR 5444/89 – Símbolos gráficos para instalações prediais;

• NBR 5410/2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;

• NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas (SPDA);

• NBR 14039/2003 - Aterramento e Proteção contra choques elétricos e sobre correntes;

• Norma especifica aplicável da concessionária local onde se situa a       edificação ou empreendimento.

- Elaboração do Projeto

8.1) Projeto de Tomadas na planta elétrica

O projeto consistiu no desenvolvimento e na atualização dos pontos de tomadas de todas as salas que compõem o LMCProt.

Na atualização foram modificados alguns circuitos, em relação à mudança de ligação aos seus respectivos quadros de distribuição.

A planta com as modificações dos pontos de tomadas se encontra no anexo 4.

8.2) Memória de cálculo dos condutores

O projeto de isolamento deve contemplar circuitos terminais, que interligam os quadros às tomadas.

Os cabos devem obedecer a características especiais de não propagação de chamas, baixa emissão de gases tóxicos e de auto extinção do fogo, conforme normas da ABNT.

Os cabos de potência, com tensões de serviço até 600 V, devem possuir isolamento com composto especial de cloreto de polivinila, com isolação para 0,6 / 1 kV, temperatura de operação normal de 70 ºC, capa externa de material termoplástico.

O estudo foi desenvolvido em relação às seções dos condutores e a máxima corrente que suas isolações suportam e a atuação dos djuntores, caso ocorra uma sobre corrente.

Foi comparado a seção dos condutores de cada circuito, (tabela abaixo), do laboratório com às respectivas correntes especificadas nos djuntores, afim de obter uma segurança e proteção.

Nossa referência será a tabela abaixo:

| Tabela de Dimensionamento de fios e cabos |
| --- |
| Escala métrica |
| PVC/70°C – NBR-6149 ABNT |
| Série Métrica(mm²) | Ampéres(A) |
| 1,5 | 15,5 |
| 2,5 | 21,0 |
| 4,0 | 28,0 |
| 6,0 | 36,0 |
| 10,0 | 50,0 |
| 16,0 | 68,0 |
| 25,0 | 89,0 |
| 35,0 | 110,0 |

O estudo foi dividido por quadro de distribuição.

8.2.1) QLF-2

| N° do Circuito | Seção dos condutores (mm²) | Corrente Máx. segundo a tabela. (A) - Ic | Corrente do Djuntor (A) - Id | Ic>Id |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 4,0 | 28 | 25 | Ok |
| 2.2 | 4,0 | 28 | 25 | Ok |
| 3.2 | 4,0 | 28 | 25 | Ok |
| 4.2 | 2,5 | 21 | 25 | Não ok |
| 5.2 | 2,5 | 21 | 25 | Não ok |
| 6.2 | 2,5 | 21 | 20 | Ok |
| 7.2 | 4,0 | 28 | 20 | Ok |
| 8.2 | 2,5 | 21 | 20 | Ok |
| 9.2 | 4,0 | 28 | 20 | Ok |
| 10.2 | 4,0 | 28 | 25 | Ok |
| 11.2 | 4,0 | 28 | 30 | Não ok |
| 12.2 | 4,0 | 28 | 20 | Ok |
| 13.2 | 4,0 | 28 | 20 | Ok |
| 14.2 | 6,0 | 36 | 30 | Ok |
| 15.2 | 2,5 | 21 | 15 | Ok |
| 16.2 | 4,0 | 28 | 30 | Não ok |
| 17.2 | 4,0 | 28 | 20 | Ok |
| 18.2 | 4,0 | 28 | 20 | Ok |
| 19.2 | 2,5 | 21 | 20 | Ok |
| 20.2 | 2,5 | 21 | 20 | Ok |

8.2.2) QLF-3

| N° do Circuito | Seção dos condutores (mm²) | Corrente Máx. segundo a tabela. (A) - Ic | Corrente do Djuntor (A) - Id | Ic>Id |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 4,0 | 28 | 20 | OK |
| 2.3 | _ | _ | 20 | _ |
| 3.3 | 4,0 | 28 | 20 | OK |
| 4.3 | 2,5 | 21 | 25 | NÃO OK |
| 5.3 | 4,0 | 28 | 30 | NÃO OK |
| 6.3 | _ | _ | 30 | _ |
| 7.3 | 16 | 68 | 60 | OK |
| 8.3 | 6 | 36 | 40 | NÃO OK |
| 9.3 | _ | _ | 40 | _ |
| 10.3 | _ | _ | 40 | _ |
| 11.3 | _ | _ | 40 | _ |