5.2.2.3 Proteção contra incêndio em locais BE2

5.2.2.3.1 As prescrições de 5.2.2.3.2 a 5.2.2.3.13 são aplicáveis, adicionalmente àquelas de 5.2.2.1, às

instalações elétricas de locais classificáveis como BE2.

NOTAS

1 Conforme definido em 4.2.6.2.5 (tabela 22), a classificação BE de um local baseia-se na natureza dos materiais que

são nele processados ou armazenados. Em particular, locais BE2 são aqueles que apresentam maior risco de incêndio

devido à presença de substâncias combustíveis em quantidade apreciável.

2 A legislação de segurança contra incêndios, de segurança do trabalho, etc. pode conter disposições que detalhem e

regulamentem a quantidade de material combustível, a área ou o volume de locais BE2 e outros aspectos.

3 Para locais com riscos de explosão, ver ABNT NBR 9518 e IEC 60079-14.

5.2.2.3.2 Os equipamentos elétricos devem ser limitados aos que o local exige, para as atividades aí

desenvolvidas. Admite-se, porém, que o local seja percorrido ou atravessado por outras linhas elétricas, além

daquelas destinadas a atender pontos situados no local, desde que atendidas as condições descritas

em 5.2.2.3.7.

Licença de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda

Cópia impressa pelo sistema GEDWEB em 28/09/2004

ABNT NBR 5410:2004

© ABNT 2004 􀅆 Todos os direitos reservados 59

5.2.2.3.3 Quando for previsto um acúmulo de poeira combustível, sobre os invólucros dos componentes

elétricos, capaz de suscitar risco de incêndio, devem ser tomadas precauções para impedir que esses

invólucros atinjam as temperaturas de ignição da poeira.

5.2.2.3.4 Os componentes da instalação devem ser selecionados e instalados de modo tal que seu

aquecimento normal, bem como o sobreaquecimento previsível em caso de falta ou de operação em

sobrecarga, não possam provocar um incêndio. As providências pertinentes podem basear-se nas

características construtivas originais do componente ou em cuidados na sua instalação. Quando a

temperatura das superfícies dos componentes não for suscetível de provocar a combustão de materiais

situados nas proximidades, não é necessária nenhuma medida.

5.2.2.3.5 Os dispositivos de proteção, comando e seccionamento devem ser dispostos fora dos locais BE2,

a menos que eles sejam alojados em invólucros com grau de proteção adequado a tais locais, no

mínimo IP4X.

5.2.2.3.6 Quando as linhas elétricas não forem totalmente embutidas (imersas) em material incombustível,

devem ser tomadas precauções para garantir que elas não venham a propagar chama. Em particular, os

condutores e cabos devem ser não-propagantes de chama.

5.2.2.3.7 As linhas elétricas que atravessem um local BE2, mas que não se destinem a atender pontos aí

situados, devem satisfazer as seguintes condições:

a) devem ser conforme 5.2.2.3.6;

b) não devem conter nenhuma conexão no trecho interno ao local, a menos que essas conexões sejam

contidas em invólucros resistentes ao fogo;

c) devem ser protegidas contra sobrecorrentes conforme 5.2.2.3.11.

5.2.2.3.8 Motores comandados automaticamente ou à distância, ou que não sejam continuamente

supervisionados, devem ser protegidos contra sobreaquecimento por sensores térmicos.

5.2.2.3.9 As luminárias devem ser adequadas aos locais e providas de invólucros que apresentem grau de

proteção no mínimo IP4X. Se o local oferecer risco de danos mecânicos às luminárias, elas devem ter suas

lâmpadas e outros componentes protegidos por coberturas plásticas, grelhas ou coberturas de vidro

resistentes a impactos, com exceção dos porta-lâmpadas (a menos que comportem tais acessórios).

5.2.2.3.10 Quando for necessário limitar os riscos de incêndio suscitados pela circulação de correntes de

falta, o circuito correspondente deve ser:

a) protegido por dispositivo a corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com corrente diferencial-residual

nominal de atuação de no máximo 500 mA; ou

b) supervisionado por um DSI (dispositivo supervisor de isolamento) ou por um dispositivo supervisor a

corrente diferencial-residual, ajustados para sinalizar a ocorrência de falta em bases no máximo

equivalentes àquelas da alínea a).

Pode-se incorporar à linha do circuito em questão um condutor nu de supervisão. Essa função pode ser

realizada pelo condutor de proteção, se atendida a característica especificada.

5.2.2.3.11 Os circuitos que alimentem ou atravessem locais BE2 devem ser protegidos contra sobrecargas

e contra curtos-circuitos por dispositivos de proteção situados a montante desses locais.

5.2.2.3.12 Não se admite, no caso de circuitos SELV e PELV, a possibilidade de que trata 5.1.2.5.1.

Qualquer que seja a tensão nominal do circuito SELV ou PELV, as partes vivas devem ser:

a) contidas em invólucros com grau de proteção IP2X ou IPXXB; ou

b) providas de isolação capaz de suportar uma tensão de ensaio de 500 V durante 1 min.

Licença de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda

Cópia impressa pelo sistema GEDWEB em 28/09/2004

ABNT NBR 5410:2004

60 © ABNT 2004 􀅆 Todos os direitos reservados

5.2.2.3.13 Os condutores PEN não são admitidos nos locais BE2, exceto para circuitos que apenas atravessem o local.

6.1.8 Documentação da instalação

6.1.8.1 A instalação deve ser executada a partir de projeto específico, que deve conter, no mínimo:

a) plantas;

b) esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis;

c) detalhes de montagem, quando necessários;

d) memorial descritivo da instalação;

e) especificação dos componentes (descrição, características nominais e normas que devem atender);

f) parâmetros de projeto (correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores de demanda considerados,

temperatura ambiente etc.).

6.1.8.2 Após concluída a instalação, a documentação indicada em 6.1.8.1 deve ser revisada e

atualizada de forma a corresponder fielmente ao que foi executado (documentação "como construído",

ou 􀂳as built􀂴).

NOTA Esta atualização pode ser realizada pelo projetista, pelo executor ou por outro profissional, conforme

acordado previamente entre as partes.

6.1.8.3 As instalações para as quais não se prevê equipe permanente de operação, supervisão e/ou

manutenção, composta por pessoal advertido ou qualificado (BA4 ou BA5, tabela 18), devem ser entregues

acompanhadas de um manual do usuário, redigido em linguagem acessível a leigos, que contenha, no

mínimo, os seguintes elementos:

a) esquema(s) do(s) quadro(s) de distribuição com indicação dos circuitos e respectivas finalidades,

incluindo relação dos pontos alimentados, no caso de circuitos terminais;

b) potências máximas que podem ser ligadas em cada circuito terminal efetivamente disponível;

c) potências máximas previstas nos circuitos terminais deixados como reserva, quando for o caso;

d) recomendação explícita para que não sejam trocados, por tipos com características diferentes, os

dispositivos de proteção existentes no(s) quadro(s).

NOTA São exemplos de tais instalações as de unidades residenciais, de pequenos estabelecimentos comerciais, etc.

7 Verificação final

7.1 Prescrições gerais

7.1.1 Qualquer instalação nova, ampliação ou reforma de instalação existente deve ser inspecionada e ensaiada, durante a execução e/ou quando concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições desta Norma.

7.1.2 A documentação da instalação requerida em 6.1.8 deve ser fornecida ao pessoal encarregado da

verificação. Essa documentação, como especificado em 6.1.8.2, deve refletir a instalação 􀂳como construída􀂴

􀀋􀂳as built􀂴).

7.1.3 Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções que garantam a

segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos instalados.

7.1.4 Em caso de ampliação ou reforma, deve ser verificado também se ela não compromete a segurança

da instalação existente.

7.1.5 As verificações devem ser realizadas por profissionais qualificados, com experiência e competência

em inspeções. As verificações e seus resultados devem ser documentados em um relatório.

7.2 Inspeção visual

7.2.1 A inspeção visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a instalação

desenergizada.

7.2.2 A inspeção visual é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalação fixa

permanente:

a) são conforme as normas aplicáveis;

NOTA Isto pode ser verificado por marca de conformidade, certificação ou informação declarada pelo fornecedor.

b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;

c) não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento adequado e a

segurança.

7.2.3 A inspeção visual deve incluir no mínimo a verificação dos seguintes pontos:

a) medidas de proteção contra choques elétricos, conforme 5.1;

b) medidas de proteção contra efeitos térmicos, conforme 5.2;

c) seleção e instalação das linhas elétricas, conforme 6.2;

d) seleção, ajuste e localização dos dispositivos de proteção, conforme 6.3;

e) presença dos dispositivos de seccionamento e comando, sua adequação e localização, conforme

5.6 e 6.3;

f) adequação dos componentes e das medidas de proteção às condições de influências externas

existentes, conforme 5.2.2, 6.1.3.2 ,6.2.4, seção 9 e anexo C;

g) identificações dos componentes, conforme 6.1.5;

h) presença das instruções, sinalizações e advertências requeridas;

i) execução das conexões, conforme 6.2.8;

j) acessibilidade, conforme 4.1.10 e 6.1.4.

7.3 Ensaios

7.3.1 Prescrições gerais

7.3.1.1 Os seguintes ensaios devem ser realizados, quando pertinentes, e, preferivelmente, na

seqüência apresentada:

a) continuidade dos condutores de proteção e das eqüipotencializações principal e suplementares (7.3.2):

b) resistência de isolamento da instalação elétrica (7.3.3);

c) resistência de isolamento das partes da instalação objeto de SELV, PELV ou separação elétrica (7.3.4);

d) seccionamento automático da alimentação (7.3.5);

e) ensaio de tensão aplicada (7.3.6);

f) ensaios de funcionamento (7.3.7).

7.3.1.2 No caso de não-conformidade, o ensaio deve ser repetido, após a correção do problema, bem

como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados.

7.3.1.3 Os métodos de ensaio aqui descritos devem ser vistos como métodos de referência.

Isso significa que outros métodos podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados

não menos confiáveis.

7.3.2 Continuidade dos condutores de proteção, incluindo as eqüipotencializações principal e

suplementares

Um ensaio de continuidade deve ser realizado. Recomenda-se que ele seja efetuado com fonte de tensão

apresentando tensão em vazio entre 4 V e 24 V, em corrente contínua ou alternada, e com uma corrente de

ensaio de no mínimo 0,2 A.

Licença de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda

Cópia impressa pelo sistema GEDWEB em 28/09/2004

ABNT NBR 5410:2004

© ABNT 2004 􀅆 Todos os direitos reservados 165

7.3.3 Resistência de isolamento da instalação

7.3.3.1 A resistência de isolamento deve ser medida:

a) entre os condutores vivos, tomados dois a dois; e

b) entre cada condutor vivo e terra.

NOTAS

1 Na prática, a medição de que trata a alínea a) só é possível antes da conexão dos equipamentos de utilização.

2 Nos esquemas TN-C o condutor PEN é considerado parte da terra.

3 Durante a medição de que trata a alínea b), os condutores de fase e o condutor neutro podem ser interligados.

7.3.3.2 A resistência de isolamento, medida com a tensão de ensaio pertinente indicada na tabela 60, é

considerada satisfatória se o valor medido no circuito sob ensaio, com os equipamentos de utilização

desconectados, for igual ou superior aos valores mínimos especificados na mesma tabela.

Tabela 60 􀂲 Valores mínimos de resistência de isolamento

Tensão nominal do circuito

V

Tensão de ensaio

(V em corrente

contínua)

Resistência de

isolamento

MW

SELV e extrabaixa tensão funcional, quando o circuito for

alimentado por um transformador de segurança (5.1.2.5.3.2) e

atender aos requisitos de 5.1.2.5.4

250 ³ 0,25

Até 500 V, inclusive, com exceção do caso acima 500 ³ 0,5

Acima de 500 V 1 000 ³ 1,0

7.3.3.3 As medições devem ser realizadas com corrente contínua. O equipamento de ensaio deve ser

capaz de fornecer a tensão de ensaio especificada na tabela 60 com uma corrente de 1 mA.

7.3.3.4 Quando o circuito incluir dispositivos eletrônicos, o ensaio deve se limitar apenas à medição entre a

terra, de um lado, e a todos os demais condutores interligados, de outro.

NOTA Esta precaução é necessária para evitar danos aos dispositivos eletrônicos.

7.3.5 Verificação das condições de proteção por eqüipotencialização e seccionamento automático

da alimentação

NOTA Para efeito das providências aqui especificadas, assume-se que a continuidade dos condutores de proteção

já tenha sido verificada, conforme 7.3.2.

7.3.5.1 Esquemas TN

A conformidade com 5.1.2.2.4.2-d) deve ser verificada por:

a) medição da impedância do percurso da corrente de falta (ver 7.3.5.5); e

b) verificação das características do dispositivo de proteção associado (inspeção visual e, para dispositivos

DR, ensaio).

NOTAS

1 A medição indicada na alínea a) pode ser substituída pela medição da resistência dos condutores de proteção

(ver anexo L). Mas tanto a medição da impedância do percurso da corrente de falta quanto a medição da resistência dos

condutores de proteção podem ser dispensadas se os cálculos da impedância do percurso da corrente de falta ou da

resistência dos condutores de proteção forem disponíveis e a disposição da instalação for tal que permita a verificação do

comprimento e da seção dos condutores.

2 Ver anexo H para exemplos de ensaios em dispositivos DR.

7.3.5.2 Esquemas TT

A conformidade com os requisitos de 5.1.2.2.4.3-b) deve ser verificada por:

a) medição da resistência de aterramento das massas da instalação (ver 7.3.5.4); e

b) inspeção visual e ensaio dos dispositivos DR.

NOTA Ver anexo H para exemplos de ensaios em dispositivos DR.

7.3.5.3 Esquemas IT

Nos esquemas IT, a verificação da proteção por eqüipotencialização e seccionamento automático da

alimentação deve abranger:

a) a corrente de primeira falta, conforme 7.3.5.3.1; e

b) o atendimento às prescrições referentes à situação de dupla falta, conforme 7.3.5.3.2.

7.3.5.3.1 A verificação da corrente de primeira falta deve ser por cálculo ou medição.

NOTAS

1 Essa verificação não é necessária se todas as massas da instalação estiverem ligadas ao eletrodo de aterramento

da alimentação (o que pressupõe alimentação aterrada por meio de impedância).

2 A medição, em particular, torna-se necessária apenas quando não for possível o cálculo, devido ao

desconhecimento dos parâmetros envolvidos. Na realização da medição, devem ser tomadas precauções para evitar os

perigos decorrentes de uma dupla falta.

7.3.5.3.2 A verificação das condições de proteção em caso de dupla falta comporta duas possibilidades:

a) quando a situação do aterramento das massas for tal que a ocorrência de uma segunda falta resulte em

situação análoga à do esquema TN, as verificações a serem efetuadas são aquelas descritas nas

alíneas a) e b) de 7.3.5.1, devendo o resultado ser conforme 5.1.2.2.4.4-e);

b) quando a situação do aterramento das massas for tal que a ocorrência de uma segunda falta resulte em

situação análoga à do esquema TT, as verificações a serem efetuadas são aquelas descritas em 7.3.5.2.

Licença de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda

Cópia impressa pelo sistema GEDWEB em 28/09/2004

ABNT NBR 5410:2004

© ABNT 2004 􀅆 Todos os direitos reservados 167

NOTAS

1 As condições do aterramento das massas de um esquema IT, que o tornam, conforme o caso, análogo a um TN ou

a um TT em situação de dupla falta, encontram-se descritas em 5.1.2.2.4.4-e).

2 A medição da impedância do percurso da corrente de falta, num esquema IT, requer o curto-circuitamento

temporário do ponto neutro da alimentação com o condutor de proteção.

7.3.5.4 Medição da resistência de aterramento

A medição da resistência de aterramento, quando prescrita, deve ser realizada com corrente alternada,

podendo ser usado um dos dois métodos descritos no anexo J.

NOTA Quando for inviável a medição da resistência de aterramento, usando-se métodos como os descritos no

anexo J, face a dificuldades práticas na constituição dos eletrodos auxiliares (caso de centros urbanos, por exemplo), a

verificação desse ponto, em esquemas TT, pode ser substituída pela medição da impedância (ou resistência) do percurso

da corrente de falta, que representa, nesse caso, uma alternativa mais conservadora.

7.3.5.5 Medição da impedância do percurso da corrente de falta

7.3.5.5.1 A medição da impedância do percurso da corrente de falta deve ser realizada à freqüência

nominal do circuito.

NOTA O anexo K descreve um método para a medição da impedância do percurso da corrente de falta.

7.3.5.5.2 A impedância medida deve estar em conformidade:

a) no caso de esquemas TN, com a alínea d) de 5.1.2.2.4.2; ou

b) no caso de esquemas IT, com a segunda subalínea de 5.1.2.2.4.4-e).

NOTA Quando a impedância do percurso da corrente de falta puder ser influenciada significativamente pelo próprio

valor da corrente de falta, os dados disponíveis a respeito, resultantes de medições realizadas por fabricantes ou

laboratórios, devem ser levados em conta. Isto se aplica, em particular, a linhas pré-fabricadas, eletrodutos metálicos e

cabos com cobertura metálica.

7.3.5.6 Verificação da efetividade de eqüipotencializações suplementares

Quando os resultados das verificações requeridas em 7.3.5.1, 7.3.5.2 ou 7.3.5.3, dependendo do esquema

de aterramento, forem insatisfatórios ou duvidosos e for provida uma eqüipotencialização suplementar como

medida compensatória, a efetividade dessa eqüipotencialização deve ser verificada como especificado em

5.1.3.1.3.

7.3.6 Ensaio de tensão aplicada

7.3.6.1 Este ensaio deve ser realizado em montagens ou conjuntos executados ou modificados no local

da instalação.

NOTA O anexo M descreve um método de ensaio de tensão aplicada.

7.3.6.2 O ensaio de tensão aplicada deve ser realizado em todos os casos previstos nesta Norma,

sendo o valor da tensão de ensaio aquele indicado nas normas aplicáveis ao conjunto ou montagem, como

se fosse um produto pronto de fábrica. Na ausência de Norma Brasileira e IEC, as tensões de ensaio devem

ser as indicadas na tabela 61, para o circuito principal e para os circuitos de comando e auxiliares.

Quando não especificado diferentemente, nesta Norma, a tensão de ensaio deve ser aplicada durante 1 min.

Durante o ensaio não devem ocorrer arcos nem disrupções.

Licença de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda

Cópia impressa pelo sistema GEDWEB em 28/09/2004

ABNT NBR 5410:2004

168 © ABNT 2004 􀅆 Todos os direitos reservados

Tabela 61 􀂲 Ensaio de tensão aplicada 􀂱 Valores da tensão de ensaio (V)

U1)

(V eficaz)

Isolação

básica

Isolação

suplementar

Isolação

reforçada

50 500 500 750

133 1 000 1 000 1 750

230 1 500 1 500 2 750

400 2 000 2 000 3 750

690 2 750 2 750 4 500

1 000 3 500 3 500 5 500

1)

Tensão entre fase e neutro em esquemas TN e TT; tensão ente fases em esquemas IT.

7.3.7 Ensaios de funcionamento

7.3.7.1 Montagens tais como quadros elétricos, acionamentos, controles, intertravamentos, comandos

etc. devem ser submetidas a um ensaio de funcionamento para verificar se o conjunto se encontra

corretamente montado, ajustado e instalado em conformidade com esta Norma.

7.3.7.2 Os dispositivos de proteção devem ser submetidos a ensaios de funcionamento, se necessário,

para verificar se estão corretamente instalados e ajustados.

NOTA Ver anexo H para exemplos de ensaios em dispositivos DR.

8 Manutenção

8.1 Periodicidade

A periodicidade da manutenção deve ser adequada a cada tipo de instalação. Por exemplo, essa

periodicidade deve ser tanto menor quanto maior a complexidade da instalação (quantidade e diversidade de

equipamentos), sua importância para as atividades desenvolvidas no local e a severidade das influências

externas a que está sujeita.

8.2 Qualificação do pessoal

Verificações e intervenções nas instalações elétricas devem ser executadas somente por pessoas advertidas

(BA4) ou qualificadas (BA5), conforme tabela 18.

8.3 Verificações de rotina 􀂱 Manutenção preventiva

Sempre que possível, as verificações devem ser realizadas com a instalação desenergizada.

Invólucros, tampas e outros meios destinados a garantir proteção contra contatos com partes vivas podem

ser removidos para fins de verificação ou manutenção, mas devem ser completa e prontamente

restabelecidos ao término destes procedimentos.

8.3.1 Condutores

Deve ser inspecionado o estado da isolação dos condutores e de seus elementos de conexão, fixação e

suporte, com vista a detectar sinais de aquecimento excessivo, rachaduras e ressecamentos, verificando-se

também se a fixação, identificação e limpeza se encontram em boas condições.

Licença de uso exclusivo para Target Engenharia e Consultoria Ltda

Cópia impressa pelo sistema GEDWEB em 28/09/2004

ABNT NBR 5410:2004

© ABNT 2004 􀅆 Todos os direitos reservados 169

8.3.2 Quadros de distribuição e painéis

8.3.2.1 Estrutura

Deve ser verificada a estrutura dos quadros e painéis, observando-se seu estado geral quanto a fixação,

integridade mecânica, pintura, corrosão, fechaduras e dobradiças. Deve ser verificado o estado geral dos

condutores e cordoalhas de aterramento.

8.3.2.2 Componentes

No caso de componentes com partes móveis, como contatores, relés, chaves seccionadoras, disjuntores etc.,

devem ser inspecionados, quando o componente permitir, o estado dos contatos e das câmaras de arco,

sinais de aquecimento, limpeza, fixação, ajustes e calibrações. Se possível, o componente deve ser acionado

umas tantas vezes, para se verificar suas condições de funcionamento.

No caso de componentes sem partes móveis, como fusíveis, condutores, barramentos, calhas, canaletas,

conectores, terminais, transformadores, etc., deve ser inspecionado o estado geral, verificando-se a

existência de sinais de aquecimento e de ressecamentos, além da fixação, identificação e limpeza.

No caso de sinalizadores, deve ser verificada a integridade das bases, fixação e limpeza interna e externa.

NOTA O reaperto das conexões deve ser feito no máximo 90 dias após a entrada em operação da instalação

elétrica e repetido em intervalos regulares.

8.3.3 Equipamentos móveis

As linhas flexíveis que alimentam equipamentos móveis devem ser verificadas conforme 8.3.1, bem como a

sua adequada articulação.

8.3.4 Ensaios

Devem ser efetuados os ensaios descritos em 7.3.2 a 7.3.5, além de 7.3.7, levando em consideração as

prescrições de 7.3.1.1 e 7.3.1.2.

8.3.5 Ensaio geral

Ao término das verificações, deve ser efetuado um ensaio geral de funcionamento, simulando-se pelo menos

as situações que poderiam resultar em maior perigo.

Deve ser verificado se os níveis da tensão de operação estão adequados.

8.4 Manutenção corretiva

Toda instalação ou parte que, como resultado das verificações indicadas em 8.3, for considerada insegura

deve ser imediatamente desenergizada, no todo ou na parte afetada, e somente deve ser recolocada em

serviço após correção dos problemas detectados.

Toda falha ou anormalidade constatada no funcionamento da instalação ou em qualquer de seus

componentes, sobretudo os casos de atuação dos dispositivos de proteção sem causa conhecida, deve ser

comunicada a uma pessoa advertida (BA4) ou qualificada (BA5), providenciando-se a correção do problema.